2.087.017 РЭ
18

22
2.087.017 РЭ

[image: image1.png]T
TEnno%E“d‘ﬁ 0K 42 1821

B/IOK PASMHOXEHWS [H[
CUIHAIOB 2000PC

2.087.017 P3

@ PYKOBOACTBO MO SKCTNYATALIM





Содержание

	1 Описание и работа
	3

	1.1 Назначение
	3

	1.2 Характеристики
	4

	2 Состав изделия
	6

	3 Устройство и принцип работы
	6

	4 Маркировка 
	7

	5 Тара и упаковка
	7

	6 Общие указания
	7

	7 Указания мер безопасности
	8

	8 Требования к монтажу
	8

	9 Подготовка к работе
	9

	10 Методы и средства поверки
	9

	11 Техническое обслуживание
	14

	12 Правила хранения и транспортирования
	16

	13 Утилизация
	16

	
	

	Приложения
	

	Приложение А. Монтаж блоков
	17

	Приложение Б. Габаритные размеры
	19

	Приложение В. Схема внешних подключений
	20

	Приложение Г. Схема подключений для поверки
	22


1 Описание и работа

1.1 Назначение

Блоки размножения сигналов 2000РС (в дальнейшем – блоки) предназначены для преобразования входного токового сигнала в два или четыре гальванически развязанных сигнала постоянного тока.
Блоки могут быть использованы в системах регулирования и управления в различных отраслях промышленности: металлургической, нефтеперераба-тывающей, химической, энергетической и других.

Блоки осуществляют:

– преобразование входного сигнала в два или четыре выходных токовых сигналов;

– гальваническое разделение входных цепей от выходных и выходных цепей между собой.

Блоки являются средствами измерений. По устойчивости к механическим воздействиям имеют виброустойчивое исполнение L3 и предназначены для работы при температуре от минус 10 до плюс 50 °С и относительной влажности от 30 до 80 %.
Блоки предназначены для применения в системах нормальной эксплуатации не влияющих на безопасность. Класс безопасности блоков – 4 в соответствии с ОПБ-88/ 97 (НП-001-97) «Общие положения обеспечения безопасности атомных станций».

Блоки по ГОСТ 14254-2015 соответствуют степени защиты IР30. 

Блоки могут использоваться (без изменения погрешности) при воздействии: 

а) внешнего магнитного поля напряженностью до 400 А/м частотой (50±1) Гц;

б) помех нормального вида с действующим значением –25 мВ.

Исполнение блока соответствует карте заказа.

Пример записи блока при заказе: «Блок размножения сигналов 2000РС 20010, Iвх – (4 – 20) мА.

Исполнения блоков выбираются по карте заказа.

Рисунок 1 – Карта заказа

[image: image2.png][2000 PC]

1 Konnuecrso emxogos

2 [ emxons

J¢ suixona
4 [tonsko ans curvana 4-20 mA)

[2 Hanwsne wcrounnka nntanms

0 [McTousuk nuras s orcyrereyer

1 [Ecte ncrous e nuraknn

[3 Anansson wamenenns sxognoro curhara

0107420 20mA

107005 mA

|4 Hanwne noseprn

0 Jpes nosepun

1 ¢ nosepron

[5 Henonnenme

0 [06uenponsiwnennoe

A [Aromsoe





При заказе необходимо указывать входной сигнал.
 Для АЭС выпускаются только блоки исполнения 2101А.
1.2
Характеристики
1.2.1
Питание блока должно осуществляться напряжением (220+22/-33) В, частотой (50 ± 1) Гц. 

1.2.2
Мощность, потребляемая блоком, не более 5 В·А.

1.2.3
Выходные цепи блока рассчитаны на работу с 
пассивными нагрузками не более 500 Ом для сигналов (4–20) мА и не более 2,0 кОм для сигналов – (0 – 5) мА. 
Входное сопротивление блоков - не более 50 Ом.

1.2.4
Пределы допускаемой основной приведенной погрешности преобразования, выраженные в процентах от нормирующего значения, равны ±0,2.
За нормирующее значение принимают разность пределов диапазона изменения выходного сигнала.

Номинальная статическая характеристика преобразования соответствует формуле (1):


[image: image3.wmf](

)

,

min

min

max

min

max

min

вх

вх

вх

вх

вых

вых

вых

вых

I

I

I

I

I

I

I

I

-

´

-

-

+

=

   (1)

где Iвыхmin – нижний предел выходного сигнала, мА;

       Iвх, Iвых – текущие значения входного, выходного сигнала, мА;

       Iвхmin – нижний предел входного сигнала, мА.

Таблица 1.  Диапазон измерения выходных сигналов, мА

	Диапазон изменения входного сигнала, мА
	Диапазон изменения выходного сигнала, мА
	Количество каналов преобразования

	От 0 до 5
	От 0 до 5
	2

	
	От 4 до 20
	

	От 4 до 20
	От 0 до 5
	2 или 4

	
	От 4 до 20
	


1.2.5 Напряжение встроенного источника питания равно (24 ± 2,4) В при номинальной нагрузке 20 мА.
1.2.6
Пределы допускаемой дополнительной погрешности при изменении окружающей температуры на каждые 10 °С равны половине основной погрешности.
1.2.7 
Блоки являются прочными и устойчивыми к воздействию синусоидальных вибраций с частотой от 5 до 25 Гц и амплитудой смещения 0,1 мм. 
1.2.8 Пределы допускаемой дополнительной погрешности, при изменении напряжения питания, равны ±0,15 % от нормирующего значения.
1.2.9 Пульсация выходного сигнала (напряжения встроенного источника питания) не превышает 60 (144) мВ соответственно.
1.2.10
Средняя наработка до отказа не менее 50000 ч.

1.2.11
Средний срок службы 12 лет.

1.2.12
Масса блока не более 0,6 кг.

1.2.13 Габаритные размеры блока приведены в приложении Б.
1.2.14 Степень пылевлагозащиты – IP20 по ГОСТ 14254-2015.

2
СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ
2.1
В комплект поставки входят: блок, паспорт и руководство по эксплуатации.
Изготовитель оставляет за собой право, предусматривающее возможность изменения материалов и компонентов в составе изделия в одностороннем порядке без изменения качественных, метрологических и технических характеристик, а также функциональных свойств выпускаемой продукции без уведомления заказчика.

3
УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

3.1 Общий вид блока представлен в приложении Б.

3.2 Блок состоит из трех плат, которые по направляющим устанавливаются в корпус и закрываются крышкой. На платах установлены клеммы для подключения внешних цепей.

3.3 Блоки предназначены для монтажа на DIN-рейку (35 мм) или на стену (смотри приложение А).

3.4 Блок является программируемым. Калибровочные коэффициенты, обеспечивающие метрологические характеристики прибора, хранятся в перепрограммируемой микросхеме. После записи рабочей программы (согласно карте заказа) невозможно прочитать или изменить какую-либо ее часть. Программа верхнего уровня отсутствует.

3.5 Защита блока от несанкционированного доступа (вскрытия корпуса) и преднамеренного изменения ПО через внутренний интерфейс обеспечивается нанесением гарантийной наклейки на корпус прибора.

3.6 Защита ПО от непреднамеренных и преднамеренных изменений соответствует уровню «А» по МИ 3286-2010. 
4
МАРКИРОВКА  
4.1 На передней панели блока нанесены надписи:

– наименование и условное обозначение блока;

– товарный знак и/или наименование предприятия-изготовителя;

– обозначения клемм для подключения внешних цепей.
4.2 На паспортной табличке нанесены:

– наименование и исполнение изделия;

– напряжение и частота питания;

– диапазоны изменения входного и выходных сигналов;

– порядковый номер по системе нумерации предприятия-изготовителя;

– месяц, год выпуска;

– товарный знак и/или наименование предприятия – изготовителя;

– знак утверждения типа;

– надпись «Сделано в России»;
– знак обращения EAC.
5 ТАРА И УПАКОВКА

5.1
Блоки упаковываются в коробки из коробочного картона или ящики из гофрированного картона, а затем в ящики типа IV по ГОСТ 5959-80.

5.2
Ящики должны быть обиты внутри водонепроницаемым материалом, который предохраняет от проникновения пыли и влаги.
6
ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

6.1
При получении ящиков с блоками необходимо установить сохранность тары. В случае ее повреждения следует составить акт и обратиться с рекламацией к транспортной организации.

6.2
В зимнее время ящики с блоками распаковать в 
отапливаемом помещении не менее чем через 8 ч после 
внесения их в помещение.

6.3
Проверить комплектность в соответствии с паспортом на блок и его работоспособность по методике, приведенной в разделе 10.

6.4 
Рекомендуется сохранять паспорт, который является юридическим документом при предъявлении рекламации 
предприятию-изготовителю и поставщику.

7
УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

7.1
Обслуживающий персонал допускается к работе только после проведения инструктажа по технике безопасности на месте установки блока, имеющий квалификационную группу по технике безопасности не ниже II, образование не ниже средне-специального.

7.2
По степени защиты человека от поражения электрическим током блок относится к классу 0 по ГОСТ 12.2.007.0-75.

7.3
Не допускается замыкание контактов сетевого разъема.

7.4
При монтаже блоков необходимо руководствоваться настоящим РЭ (см. раздел 8), ПЭЭП, ПУЭ и другими документами, действующими на предприятии.

8
ТРЕБОВАНИЯ К МОНТАЖУ
8.1
Блок монтируется в положении, указанном на чертеже приложения Б. Место установки блока должно быть удобно для проведения монтажа, демонтажа и обслуживания.

8.2
Длина линии связи не должна превышать 1000 м.

8.3
Внешние соединения блока при монтаже осуществлять в соответствии со схемами приложения В, проводом с максимальным сечением не более 2,5 мм2. 
При монтаже и демонтаже все операции производить при отключенном напряжении питания. 
9
ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

9.1
Перед включением блока, прошедшего поверку согласно раздела 10, убедиться в соответствии его требованиям установки и монтажа, изложенном в разделе 8.
10
МЕТОДЫ И СРЕДСТВА ПОВЕРКИ
Настоящая методика распространяется на первичную (при выпуске из производства и после ремонта), периодическую, внеочередную и инспекционную поверки.
Межповерочный интервал блоков– 2 года. 

Допускается проведение поверки отдельных выходных каналов из состава блока, в соответствии с заявлением владельца блока с обязательным указанием в свидетельстве о поверке информации об объёме проведённой поверки. 

Поверка блоков производится в объеме, приведенном в таблице 2.
Таблица 2. Поверка блоков
	Наименование операции
	Номер пункта поверки

	Внешний осмотр
	10.1

	Измерение электрического измерения изоляции
	10.2

	Проверка основной погрешности и напряжения встроенного источника питания
	10.3

	Подтверждение соответствия программного обеспечения
	10.4

	Оформление результатов поверки
	10.5


Проверка блока проводится при следующих нормальных условиях:

– температура окружающего воздуха, (20 ± 5)  (С

– относительная влажность от 30 до 80 %

– атмосферное давление от 86,0 до 106,7 кПа

– время выдержки блока после включения не менее 0,5 ч.

При проведении поверки должны применяться средства поверки и вспомогательное оборудование, указанное 
в таблице 3.
Таблица 3. Средства поверки
	Наименование
	Основные технические характеристики
	Рекомендуемый тип

	Автотрансформатор
	Диапазон напряжений до 250 В.
	АОСН-20-220-75УЧ

	Вольтметр переменного тока
	Погрешность измерений ± 2,5 % в диапазоне измерений (0 - 500) В
	Э377

	Цифровой вольтметр
	Класс точности 0,005/0,001; 10 В
	Щ-31

	Мегаомметр
	Напряжение до 500 В, класс точности 2,5. Пределы измерения 0‑100 МОм
	М1400/1

	Эталонное сопротивление
	100 Ом. Погрешность не более       0,005 %
	Р331

	Магазин сопротивлений
	Класс точности 0,05
	МСР-63

	Примечание – Допускается применение аналогичных средств поверки, обеспечивающих измерение метрологических характеристик средств измерения с требуемой точностью.



10.1 Внешний осмотр


При проведении внешнего осмотра должно быть установлено:

– наличие паспорта;


– отсутствие повреждений гарантийной наклейки;


– отсутствие дефектов и повреждений, влияющих на работу блока, ухудшающих внешний вид.

10.2 Измерение электрического сопротивления изоляции 


Для проведения измерений установить перемычки на клеммы измеряемых цепей согласно таблице 4.
Таблица 4. Установка перемычек для проведения испытаний
	Наименование 
цепи
	Обозначение на передней панели
	Замкнутые 
контакты

	Силовая цепь
	~ 220 В
	22,23

	Встроенный источник питания
	± 24 В
	19,20

	Входная цепь
	± Iвх
	17,18

	Выходная цепь 1
	± Rн/1
	1,2

	Выходная цепь 2
	± Rн/2
	11,12

	Выходная цепь 3
	± Rн/3
	5, 6

	Выходная цепь 4
	± Rн/4
	8, 9



Испытательное напряжение 500 В прикладывайте поочередно между цепями:


– силовой – встроенного источника питания, входной, выходных 1 - 4;


– цепью встроенного источника – входной и выходных 1 – 4;


– входной – выходных 1 – 4; выходной 1 – выходных 2 – 4;


– выходной 2 – выходных 3, 4; выходной 3 – выходной 4.

Отсчет показаний по мегаомметру проводить после установления показаний мегаомметра.

После испытаний все соединения необходимо восстановить.


Блок считают выдержавшим испытание, если сопротивление изоляции не менее 40 Мом.
10.3.1
Проверка основной погрешности преобразования входного сигнала силы постоянного электрического тока в выходной сигнал силы постоянного электрического тока
Определение погрешности проводите поочередно для каждого выхода при пяти значениях выходного сигнала, равномерно распределенных по диапазону, включая предельные.

Для проверки подключите блок согласно схеме, приведенной в приложении Г.

Для каждого проверяемого значения, пользуясь формулой (1), рассчитайте соответствующее значение входного сигнала.
Задайте рассчитанное значение входного сигнала, изменяя сопротивления R2 и R3, контроль осуществите по показаниям вольтметра ZV1, подключенного к выводам а1, b1. Затем поочередно проконтролируйте выходные токи, подключая вольтметр ZV1 к выводам а2, b2; а3, b3; а4, b4;     а5, b5.
Измеренное значение выходного тока рассчитайте по формуле (2):


[image: image4.wmf],

100

U

=

i

изм

I

                       (2)


где Iизмi – измеренное значение выходного тока, соответствующее контролируемому значению, мА;

               U – показание вольтметра, мВ;

              100 – сопротивление эталонной меры, Ом.

Рассчитайте для каждого значения выходного сигнала:

а) значения абсолютной погрешности Δi в каждой измеряемой точке i по формуле:


[image: image5.wmf]..

i

измiномi

II

D=-

,                 (3)

где 
[image: image6.wmf].

номi

I

, 
[image: image7.wmf].

измi

I

 – номинальное и измеренное значения выходного тока соответственно, мА;

     б) основную приведенную погрешность преобразования ( в процентах в каждой измеряемой точке i по формуле:


[image: image8.wmf]100%,

i

i

D

g

D

=×

                                (4)

где D – нормирующее значение, мА.

10.3.2 Проверка напряжения встроенного источника питания

 Проверку напряжения встроенного источника питания проводите, подключив цифровой вольтметр к клеммам 19, 20 блока. 

Блок считают выдержавшим испытания, если значения, рассчитанные по формуле (4), и напряжение, зафиксированное по показаниям вольтметра, соответствуют требованиям пп.1.2.4; 1.2.5.
10.4 Подтверждение соответствия программного обеспечения (ПО)
Для подтверждения соответствия программного обеспечения сверяют идентификационное наименование и номер версии ПО, указанный в паспорте на блок 2.087.017 ПС (см. п п.3,4, 3.5) с идентификационными данными ПО, приведенными в описании типа.
10.5 Оформление результатов поверки 
Положительные результаты первичной поверки оформляются записью в паспорте и/или знаком поверки в свидетельстве и/или на боковой стенке прибора с указанием даты поверки. 

По результатам последующих поверок поверителем оформляется свидетельство о поверке согласно приказа Минпромторга России № 2510 от 31.07.2020 г. «Об утверждении порядка проведения поверки средств измерений, требований к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке».

Блок, не удовлетворяющий требованиям одного из пунктов поверки, бракуется и не допускается к применению. При этом выпускается извещение о непригодности согласно приказа Минпромторга России № 2510.
11
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ

11.1
Техническое обслуживание блока заключается в периодической проверке технического состояния блока в сроки и объемах, оговоренных в разделе 10.
11.2 Возможные неисправности блоков и способы их устранения представлены в таблице 5.

Таблица 5. Возможные неисправности блоков
	Неисправность
	Возможная причина
	Способ обнаружения 
и устранения

	При включении не горит светодиод ~220 V
	Отсутствует на -пряжение питания или его значение не соответствует рабочему
	Проверить наличие напряжения на клеммах разъема питания. 




11.3 Проводить ремонт и восстанавливать прибор имеет право только предприятие-изготовитель.
11.4 Параметры предельных состояний: 

– блоки не обеспечивают измерение и преобразование токовых сигналов в соответствии с исполнением;

– отсутствует напряжение питания +24 V.

11.5 Критические отказы при эксплуатации блоков отсутствуют. Действие персонала не предусмотрено.
12
ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ
12.1
Блок в упаковке транспортируется всеми видами транспорта (авиатранспортом – в отапливаемых герметизированных отсеках) в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на каждом виде транспорта.
12.2
Условия транспортирования должны соответствовать условиям хранения 5 по ГОСТ 15150-69.

Срок пребывания блока в условиях транспортирования – не более трех месяцев.
12.3
Блок должен храниться по условиям хранения 1 по ГОСТ 15150-69.
12.4 Назначенный срок хранения 12 месяцев. По истечении срока хранения прибор подвергается вновь первичной поверке.

12.5 Консервация не предусмотрена.

13 УТИЛИЗАЦИЯ

После окончания срока службы прибор подлежит демонтажу и утилизации. В составе прибора отсутствуют драгоценные металлы, ядовитые, радиоактивные, взрывоопасные вещества, представляющие опасность для жизни. Демонтаж и утилизация прибора не требуют применения специальных мер безопасности, выполняются без специальных приспособлений и устройств согласно инструкции, принятой на предприятии.
ПРИЛОЖЕНИЕ А
(справочное)
МОНТАЖ БЛОКОВ
[image: image9.png]



Рисунок А.1 - Монтаж блоков на рейку
продолжение приложения А
[image: image10.png]


Рисунок А.2 - Монтаж блоков на стенку
ПРИЛОЖЕНИЕ Б
(справочное)

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ 

[image: image11.png]Xouzl

SO

bbb

\RARRAS|

78max





ПРИЛОЖЕНИЕ В

(обязательное)
СХЕМЫ ВНЕШНИХ ПОДКЛЮЧЕНИЙ 

[image: image12.emf]1

17 18 19 20 22 23

2000PC

Iвхода

U 

источника 

питания

+ +

Iвых 1 Iвых 2

+

~220 B

2

5

+

6

8

+

9

12

+

13

Iвых 3

Iвых 4

Rн 1...Rн4


Rн – пассивная нагрузка (смотри п. 1.2.3)
Рисунок В.1 – Общая схема подключений

[image: image13.emf]18

17

19

20

+ Uп

-Uп

-I вх Датчик

+

2000PC

+ I вх


Рисунок  В.2 – Подключение входного сигнала  по двухпроводной схеме (остальное – рисунок В.1)

[image: image14.emf]18

17

19

20

+ Uп

-Uп

-I вх

Датчик

+

2000PC

+ I вх

+

Uп

 вых

 

Рисунок  В.3 – Подключение входного сигнала  по четырехпроводной схеме (остальное – рисунок В.1)
ПРИЛОЖЕНИЕ Г

(обязательное)

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЙ ДЛЯ ПРОВЕРКИ 


[image: image15.emf]Проверяемый 

блок

ЦепьКонт

22

23

Сеть

- Rн/1

+ Rн/1

1

2

- Rн/2

+ Rн/2

12

13

Т1

PV1

G1

+

R1-0 R2

ZV1

R1-1

R1-2

R4-1

R4-2

R3

a1 b1

a2

b2

a3

b3

a

b

17

18

- Iвх

+ Iвх

20

19

- U

+ U

R5

6

5

R1-3

R4-3

9

8

R1-4

R4-4

- Rн/3

- Rн/4

+ Rн/3

+ Rн/4

a4

a5

b4

b5


	ZV1
	Ампервольтмер универсальный

	T1
	Трансформатор

	R1-0…R1-4
	Эталонная мера сопротивления

	R2
	Магазин сопротивлений

	R3
	Резистор ПП3 40-2,2 кОм

	R4-1…R4-4
	Резисторы С2-29В – 0,5 ±0,5 %  
      1899 Ом – для выходного сигнала 0-5 мА;

       399 Ом – для выходного сигнала 4-20 мА.

	R5
	Резистор С2-33Н -1 Вт – 1 кОм ± 5 %


Для заметок

[image: image16.png]®EQEPANBHOE AFEHTCTBO
MO TEXHUYECKOMY PEMYNIMPOBAHMIO U METPONOrAN

CEPTU®UKAT

06 yTBEpXKAEHM TUNa CPEACTB UIMEPEHU
Ne 39234-19

‘CPOX aeiicTaNR yTsepKaeHHA Tuna 40 2 ions 2029 T.

HAVMEHOBAHVIE 11 OBOIHAUEHME TUMA CPEAICTB UMEPEHIA
110K PaIMHOKEHHA CHHaNOB 2000PC

VM3roTOBMTENL

‘OBLIECTBO C OrPaHHHEHHOR OTBETCTBEHHOCTLIO €TenNONPHOP-CeHCop»
(00O «TennonpuGop-Cencop»), HenABHHCKaR 0GNaCT, r-0. YenAGUHCKWH,
BH. p-H MeTannypruieck, r. YensiGuncxk

MPABOOBATATENL

KOR VEEHTUOMKALIM MPOMBBOACTBA
oc

LOKYMEHT HA MOBEPKY
2.087.017 P3, pasaen 10
VHTEPBAN MEXAY NOBEPKAMM 2 rona

CPOK AEACTBUA YTBEPXTEHHOrO TUNA CPEACTS UIMEpeHWA PONEN NPHKEIOM DEASPaNsHOTo
‘21EHTCTB 10 TexHWMECKOMY PeryIMPOBAHI 1t METPONOTWY OT 5 MapTa 2024 r. N 612.

awecturens PyrosoauTens

Db <2528 1 00





	[image: image17.jpg]NMPUEOP





	


Контактная информация:
	Адрес:
	454047, Россия, Челябинск,

ул. Павелецкая 2-я, д. 36, стр.3, оф. 203

	Телефон:
	+7 351 725-75-64

	Факс:
	+7 351 725-89-59

	E-mail:
	sales@tpchel.ru

	Сайт:
	www.tpchel.ru

	Сервисная

служба:
	+7 (351) 725-74-72, 725-75-10

	
	


Продукция произведена ООО «ЧТП»

2026

_1439729972.unknown

_1609749461.unknown

_1609749472.unknown

_1609749497.unknown

_1609749365.unknown

_1370432240.vsd
Датчик



_1400572222.vsd
8


1


2


+


17


18


19


20


22


23


2000PC


Iвхода


U источника питания


+


+


Iвых 1


Iвых 2


+


~220 B


5


+


6


9


12


+


13


Iвых 3


Iвых 4


Rн 1...Rн4



_1370681315.vsd
Датчик



_1336816325.unknown

_1370424472.vsd
Сеть


Проверяемый блок


Цепь


Конт


22


23


- Rн/1


+ Rн/1


1


2


- Rн/2


+ Rн/2


12


13


Т1


PV1


G1


+


R1-0


R2


20


ZV1


R1-1


R1-2


R4-1


R4-2


R3


a1


b1


a2


b2


a3


b3


a


b


19


17


18


- Iвх


+ Iвх


- U


+ U


R5


6


5


R1-3


R4-3


9


8


R1-4


R4-4


- Rн/3


- Rн/4


+ Rн/3


+ Rн/4


a4


a5


b4


b5



